HQT5023 优质全合成型导热油

用 途

+  适用于封闭式间接加热系统。

+  HQT5023合成型导热油适用于-35~320℃．.

+  可以替代Mobil Therm 603, Shell Thermia B, Lontherm-80,

道达尔SERiolA 3120, SERioLAK 3120.

特性

- 该油是一种经济型全合成导热油，与一般的合成油和矿物油比，它具有更为优异的热稳定性和抗氧化性，使用寿命更长。

- 对环境不污染，对人体不直接接触时无毒害。与系统反应物质不发生化学反应及腐蚀。可以再生接近新油质量水平。

- 易于输送，低温下可以泵送，具有高比热和传导效果，热效率高。

．

典型数据

| 产品型号 | 运动粘度 40℃ | 开口闪点℃ | 倾点℃ | 自然点℃ | 初馏点℃ | 使用温度℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HQT5023 | 21 | 190 | -40 | 386 | 320 | -35~320 |

导热油使用须知

- 严格执行《有机载体加热炉安全技术规程》；

- 本导热油只限于指定温度范围中使用；

- 严禁混入水、酸、碱和其他低沸点物，也不得与其他油品混合；

- 导热油热传导系统必须安装高位膨胀罐（膨胀罐与循环管线用小口径管线连接，避免对流传热，高位膨胀罐油温不能高于60℃）和贮罐，保证高温油不与空气直接接触；

- 导热油加入系统前，必须清除干净系统内一切杂物；

- 开车阶段注意脱水和轻组分物，先开循环泵3分钟,压力稳定后点火，升温速度以每小时20℃左右为宜，当升温到110—135℃时稳定8小时，以便排汽、排水，然后视压力稳定情况继续升温；

- 停车时先熄灭，循环泵继续运行，使油温降到60℃以下时，再停泵；

- 在运行中，如遇突然停电，应立刻打开炉门，并把炉管中的热油放到低位贮罐，把膨胀槽的冷油放进炉管，防止局部氧化；

- 要经常检查系统，避免局部过热和泄漏，定期清洗过滤器（建议：燃煤炉半个月进行一次，燃油炉两个月进行一次）；

- 应每半年对在用导热油进行一次质量分析，以保证系统的正常运行。

- 特别说明：燃煤锅炉在停止循环前必须要把膛炉的火全部熄灭，否则会数倍加速导热油的氧化速度。

导 热 油 之 售 后 服 务

导热油系统的定期检视关系整个设备的效率，管线维护以及使用寿命，是非常重要的措施，不可以掉以轻心。在 实际使用中我们发现许多例子……许多客户未能及时对热系统进行检测和维护导致导热油胶结在管线及散热微管中，降低了工作效率，胶结部分硬如坚石，无法用传统方式清除。因此，最后演变成长期停工，造成营业损失，更换管线，费时费工，花费不菲。然而，所有这些问题都是可以避免的，它的方法是：

一、选用高品质的HQT5023优质全合成导热油。

二、配合本公司实施定期检视制度 （一年一次，每年元月），以

维护传热系统最佳状况。

三、使用HQT5023优质全合成导热油，定期进行过滤，沉降处理。降低循环温度，保证停火的情况下，停循环，达到延长使用寿命的目的。

四、使用HQT5023优质全合成导热油更能延长传热系统（矿物油）设备的应用寿命，详情请咨询我公司技术人员。