冷冻机油  HQT—5040系列

用  途

- 适用于以氨为致冷剂的冷冻机。

- 适用于以氟氯烷为致冷剂的工业冷冻机。

特  性

- 具有良好的化学安定性，不腐蚀机件。

- 排气温度在125℃时排气阀片无结炭。

- 具有较好的润滑性和抗磨损性。

- 绝对不能与脂肪油混用，否则会降低冷冻效率。

- 在使用过程中发现油的粘度下降15%和油色显著变深时应更换新油。

典型数据

| 产品型号 | 运动粘度 40℃ | 开口闪点℃ | 凝点℃ | 铜片腐蚀实验100℃ 3h | ISO粘度级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HQT5041 | 32 | 160 | -45 | 1 | 32 |
| HQT5042 | 46 | 170 | -40 | 1 | 46 |
| HQT5043 | 实测 | 实测 | -59 | 1 | 实测 |

- 注：HQT5043为封闭式冷冻机油